建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目

建设单位（盖章）：陕西臻胜合鑫包装有限公司

编制日期：2025年5月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-610324-04-05-964548 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 翟栓录 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 扶风新兴产业园诺泰一期西侧陕西臻胜合鑫包装有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 107度53分15.483秒，34度21分28.259秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | - 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | / | 项目备案文号 | / |
| 总投资 （万元） |  | 200 | 环保投资 （万元） | 24.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 12 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地面积（m2） | 项目不新增占地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035） 审批机关：陕西省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称：关于陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书审查意见的函 审批文号：陕环环评〔2023〕83号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1项目与规划、规划环境影响评价结论、审查意见符合性分析 类别; 规划情况; 项目情况; 符合性. 陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）; 规划范围：陕西扶风经济技术开发区总面积为1223.34hm2，由扶风科技工业园和扶风新兴产业园组成，两个园区最近距离约9km。扶风新兴产业园包含一个地块，位于城关街道，地块三面积为464.27hm2，四至范围为：东至县城新区东环路，南至宝鸡峡总干渠，西至法门寺纸厂，北至城关街道牛家村。; 本项目位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，属于扶风新兴产业园规划内。; 符合. 规划发展定位：首位产业：汽车零部件；主导产业：食品加工和生物医药产业；加快以新材料、装备制造、家居包装、纺织服装等为主的其他产业的高速发展，推动产业转型升级，振兴实体经济，厚植发展后劲，助推高质量追赶超越。; 本项目主要为企业纸制品制造行业的配套设施，符合园区规划发展定位。; 符合. 陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书; 本次评价禁止建设燃煤锅炉和窑炉，区内企业根据生产需要必须建设加热装置的，燃料应使用清洁能源；根据入区企业性质和污染程度，合理规划布局；优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目，禁止引进对大气污染严重的项目。此外各企业还应采取相应的大气环境影响减缓措施，要求重点行业企业厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭。另外，规划区已接入天然气管道，燃气全面覆盖本区，已在逐步落实清洁能源的替代工作，根据规划，在后续的开发过程中，新入驻企业将全部采用清洁能源作为燃料，从而进一步降低区域企业排污对环境空气中SO2、NO2、PM10的影响。开展VOCs排放控制：通过重点行业实施泄漏检测与修复技术，规范开停工过程控制减排措施，使重点企业VOCs排放量下降。; 本项目建设1台蒸汽锅炉，燃料为天然气，属于清洁能源，锅炉产生的废气采用低氮燃烧器处理后可达标排放，对周边大气影响较小。; 符合. 扶风经济技术开发区总体规划采用雨、污分流制，规划区污水排入依托的污水处理厂，确保各类废水得到有效收集和处理，严防工业污水混入雨水管网。规划区污废水分区收集，经必要处理后，接管至对应污水处理厂。加强污水处理设施建设和管理，提高区域污水纳管率，建设污水处理厂中水回用工程，完善水质监测监管体系，可使区域水环境质量得到改善。此外，本次规划产业类型中不涉及化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，评价要求新建项目选择应符合规划定位、产业布局结构，新建、改建、扩建食品及农副产品加工建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。确保引进项目的清洁生产水平至少达到国内先进水平，限制高耗水项目入区，鼓励废企业实施中水回用措施，减少废水排放等措施，可确保满足区域总量控制要求。; 本项目锅炉房废水进入预处理设施处理后达标后排入市政污水管网进入集中污水处理厂处置；本项目D4430热力生产和供应，不属于高耗水、高污染项目，符合规划定位、产业布局结构。; 符合. 地表水环境影响减缓措施：各入区企业应根据实际情况建设污水预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入集中污水处理厂，保证处理效果。规划区内新建企业污水100%达标排放，100%纳入园区管网。; 本项目锅炉房废水进入预处理设备处理达标后排入市政污水管网进入集中污水处理厂深度处置。; 符合. 声环境影响减缓措施：入区企业选用低噪声设备，并进行减振处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中应采取减振和隔振措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。; 本项目生产设备通过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。设备安装过程中采取减振和隔振措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。符合要求。; 符合. 固体废物环境影响减缓措施：①规划区企业产生的一般固体废弃物必须严格执行一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准，尽量做到资源化再利用；②危险废物在园区内临时堆放时，必须做好防渗、防水等措施，临时堆放场所建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求；其收集储存、运输、处置过程均必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）进行专门处置，避免发生事故污染。; 本项目锅炉运行过程产生的一般固体废物均妥善暂存并处置，严格执行一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准，尽量做到资源化再利用；本项目运行不涉及危险废物。; 符合. 关于《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》审查意见的函; 严格区域环境准入条件，细化功能分区，严格限制新建、扩建化学制浆造纸、印染、果汁和淀粉加工等高耗水高污染项目及电镀涉重金属项目。落实新污染物治理行动方案等; 本项目为锅炉建设项目，符合产业政策、行业准入条件要求，不属于化学制浆造纸、印染、果汁和淀粉加工等高耗水高污染项目及电镀涉重金属项目; 符合. 加强环境影响跟踪监测和风险防控，适时对总体规划进行调整。根据经开区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体。; 环评要求建设单位及时修订突发环境事件应急预案，并配备相应应急物资，确保与园区风险防控体系形成有效联动。. 图1-1项目与园区产业定位关系图 经表1-1、图1-1分析，项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》及《环境影响报告书审查意见的函》中相关要求均符合。 |
| 其他符合性分析 | - 与“三线一单”符合性分析 - 陕西省生态环境厅文件陕环办发【2022】76文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》，环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 - （1）“一图”，项目与环境管控单元对照分析示意图 - 本项目位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，采用陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目位于扶风县重点管控单元11。管控单元对照分析示意图见下图。 项目位置 - 表1-1管控单元对照分析示意图 （2）“一表”环境管控单元涉及情况 表1-2项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0m2. 重点管控单元; 是; 44407m2（全厂区面积）. 一般管控单元; 否; 0m2. （3）项目符合性说明 - 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下（具体内容详见附件5）。 - 表1-3与项目地“三线一单”涉及环境管控单元管控要求符合性分析 一、环境管控单元控制要求; 项目对应情况; 符合性. 环境管控 单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 对应管控要求. 扶风县重点管控单元11; 大气环境受体 敏感重点管控区、水环境 工业污染重点 管控区、土地资源 重点管控区、 高污染燃料禁 燃区 扶风新兴产业 园; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; 1、本项目属于D4430热力生产和供应，项目属于两高行业，但不属于高污染项目；2、本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；3、本项目位于园诺泰一期西侧，属于扶风新兴产业园内。; 符合. 空间布局约束; 水环境工业污染重点管控区：1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 1、本项目锅炉房废水预处理后排入市政污水管网进入集中污水处理厂处置；水质主要为COD、盐类污染物，水质简单，不属于氮磷污染物排放的工业项目；2、本项目为锅炉建设项目，不属于新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 空间布局约束; 扶风新兴产业园：1.《产业结构调整目录》中限制类和淘汰类项目禁止入区；国家明令淘汰、削减或限制的落后生产能力、工艺和产品禁止入区。2、规划区范围内基本农田在土地利用性质改变之前划为禁止开发区。规划范围内一般耕地作为优先保护单元进行管控。3、禁止新建、扩建造纸项目，现存项目要在新上项目环境准入审批中通过以新带老措施促其进行污染治理，或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。禁止新建、扩建印刷电路板、半导体材料等涉及电镀工艺的电子电器行业或应满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建涉及电镀工艺的家具、汽车零部件、装备制造或应满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建原料药制造或满足主要废水污染物减量置换禁止新建、扩建果汁和淀粉加工等高耗水高污染项目。禁止新建、扩建化工、印染、焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃类项目。; 1、本项目属于D4430热力生产和供应行业，不属于《产业结构调整目录》中限制类和淘汰类项目，不在国家明令淘汰、削减或限制的落后生产能力、工艺和产品内；2、本项目在原厂区内南侧进行扩建锅炉项目，不新增占地面积，企业于2024年3月25日在扶风县不动产登记局已登记，土地性质为工业用地（详见附件3土地证）；3、本项目运行过程中不涉及工业炉窑；4、本项目不在扶风新兴产业园，空间布局约束中第3条禁止建设的项目类别内。; 符合. 污染物排放管 控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 1、本项目为锅炉建设项目，项目在厂区内不使用非道路移动机械。; 符合. 水环境工业污染重点管控区：鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。; 本项目废水经预处理后排入市政污水管网进入集中污水处理厂处置。; 符合. 扶风新兴产业园：1.应引进相对排水量小、水质简单的建设项目或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。规划区内除法门寺纸厂废水经自行处理满足标准要求，其他工业废水、生活污水必须进入百合或新区污水集中处理设施进行处理，处理率达100%。; 本项目废水经预处理后排入市政污水管网进入集中污水处理厂处置。; 符合. 环境风险防控; 扶风新兴产业园1、临河工业企业应构筑有效的水环境风险防线。; 项目距离最近的地表水体为南侧小韦河，距离1500米，项目废水属于间接排放，不存在水环境风险。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，本项目在原厂区内南侧进行新建锅炉项目，不新增占地面积，企业于2024年3月25日在扶风县不动产登记局已登记，土地性质为工业用地（详见附件4土地证）。; 符合. 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。; 企业建设8t/h天然气蒸汽锅炉1台，属于清洁能源，并且配套低氮燃烧器处理后经排气筒达标排放。; 符合. 扶风新兴产业园：1.产业园范围内鼓励企业废水再利用，并积极推进中水回用，节约水资源。产业园范围内鼓励利用祥云热力集中供热供气，分散供热采用天然气等洁净能源，禁止使用高污染燃料。; 本项目锅炉废水、软水制备废水进入排污降温池经三级沉淀处理后排污市政污水管网最终进入扶风县百合污水处理厂深度处理；企业本次锅炉建设项目采用天然气蒸汽锅炉，为清洁能源。; 符合. 表1-4本项目与陕西省环境管控要求符合性分析一览表 序号; 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 1; 省域; 陕西省; 空间布局约束; - 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。2、执行《市场准入负面清单（2025年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》。3、严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 - 4、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 1、本项目位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，项目周边不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性区域；2、本项目为D4430热力生产和供应行业，不在《市场准入负面清单（2025年版）》内，不属于淘汰类及限制类建设项目；3、项目属于两高行业，但不属于高污染项目。4、本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 符合. 污染物排放管控; 1、按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2、推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目厂区能耗天然气，属于清洁能源，厂区内不涉及工业炉窑，本项目污染物氮氧化物采用低氮燃烧器处理后，氮氧化物可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5中锅炉浓度限值。企业在确保达标的同时将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 符合. - 根据上文“一图”“一表”“一说明”的分析，项目位于扶风县环境管控重点管控单元11，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目产生的污染物较少，且采取了相应环保措施，符合方案要求综上，建设项目符合项目地以及陕西省“三线一单”管控要求。 2、相关环保政策符合性分析 本项目与相关环保政策符合性分析见下表。 表1-5项目与相关环保政策符合性分析 名称; 规划内容; 与本项目相符性. 陕西省《“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》; 1、热力生产和供应（4430）; “两高”是指高耗能、高排放项目，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目锅炉使用天然气为燃料，项目属于两高行业，但不属于高污染项目。. 关于明确《“两高”项目类别和环评审批范围的通知》（陕环环评函〔2022〕33号）; 1、热力生产和供应（4430）. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 本项目废气污染物主要锅炉运行产生的废气，锅炉采用超低氮燃烧器燃烧后由1根16m排气筒高空排放。. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年）; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评一级产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目安装1台8t/h天然气供暖锅炉；本项目不在禁燃区范围内，项目所用燃料为天然气，不属于高污染燃料，经分析，项目属于两高行业，但不属于高污染项目。. 以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围，2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定位高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。. 严把燃煤锅炉准入关口，各县（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目新建锅炉为天然气锅炉，锅炉运行产生的废气，采用超低氮燃烧器燃烧后由1根16m排气筒高空排放；根据建设单位提供的资料，其氮氧化物排放浓度满足控制限值。. 《扶风大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领水平。; 本项目主要为锅炉建设项目，不属于涉气重点行业。. 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目安装1台8t/h天然气供暖锅炉；本项目不在禁燃区范围内，项目所用燃料为天然气，不属于高污染燃料，经分析，项目属于两高行业，但不属于高污染项目。. 《陕西省噪声污染防治行动计划》（2023—2025年）; 推进工业噪声实施排污许可管理。依据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 本项目建成后按照工业噪声排污许可证申请与核发技术规范变更排污许可证，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求。. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。燃煤锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型燃煤锅炉，积极引导城市建成区内燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放; 本项目建设1台8t/h蒸汽锅炉，配备超低氮燃烧器。. 扶风县人民政府办公室关于调整全县高污染燃料禁燃区的通知; 一、禁燃区范围 县城老区禁燃区范围:东至国道344，南至苟家庙村、校场、南台村，西至八岔村、扶风高中，北至国道344。面积1.95平方公里；县城新区禁燃区范围:东至法汤高速，南至国道344，西至七星大道，北至扶兴路(佛前路)。面积14.08平方公里。; 本项目县城新区，属于禁燃区范围内。. 根据原环保部发布的《高污染燃料目录》，我市市区高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用下列高污染燃料： （一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。 （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目以天然气为原料，不属于高污染燃料。. 三、工作要求 (一)禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉，窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施;禁燃区内使用高污染燃料的锅炉、密炉、炉灶等燃烧设施(集中供热、热电联产燃煤锅炉除外)应在2020年年底前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源逾期未改用的，不得继续使用; 本项目建设1台8t/h的天然气蒸汽锅炉，本项目在禁燃区范围内，但是项目所用燃料为天然气，不属于高污染燃料。. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目建设1台8t/h的天然气蒸汽锅炉，配备超低氮燃烧器，排放浓度可满足30mg/m3超低限值；本项目在禁燃区范围内，但是项目所用燃料为天然气，不属于高污染燃料，经分析，项目属于两高行业，但不属于高污染项目。. （二）持续巩固燃煤锅炉超低改造成效。加大35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰整治力度，在清洁能源保障的前提下，实现全面拆改，巩固“清零”成果。强化燃煤锅炉执法检查，持续巩固燃煤锅炉超低排放改造成效。现保留的燃煤供暖备用锅炉，经分析研判确需临时启用的，应实施超低排放改造，确保污染物稳定达标排放。即分阶段推进低氮燃烧深度改造，5蒸吨/小时及以上燃气锅炉使用单位力争2024年12月底前完成低氮燃烧深度改造，加大上游气源供应选择，2023年10月底前，落实县（区）集中供热煤改气锅炉气源供给。. - 经表1-5分析，本项目与相关环保政策均符合。 - 2、项目与生态环境保护规划相符性分析 - 表1-6项目与生态环境保护规划相符性分析表 文件; 政策要求; 本项目; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 实行锅炉和工业炉窑全面管控。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，加大煤气发生炉淘汰力度。持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目建设1台8t/h的天然气蒸汽锅炉，配备超低氮燃烧器。; 符合. 加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，推动细颗粒物浓度持续下降。. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源结构清洁低碳水平。按照煤炭集中使用、清洁利用原则、重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。; 项目锅炉以天然气为燃料，属于清洁能源; 符合. 经表1-3分析，本项目与《陕西省“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》生态环境保护规划均符合。 4、项目用地以及选址的符合性分析 （1）用地符合性分析 项目选址于企业生产车间南侧围墙内建设，不新增占地。 （2）选址合理性 ①本项目东侧为园区和诺泰包装产业园，厂界南侧为扶风县祥云热力有限公司、宝鸡佳运文化用品有限公司，厂界西侧为苟家庙塬南组，北侧为企业生产车间。项目所在项目周边不涉及“渭河生态区”等需要特殊保护的环境敏感区。 ②经过噪声现状监测，厂界西侧、北侧环境敏感点噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。由于项目50米范围内存在居民，环评要求企业锅炉建设项目合理布局，运行过程中关闭门窗，锅炉房采取隔声较强的材质建设，将高噪声设备按照消音器并且布设远离敏感点，确保厂界噪声达标排放。通过项目各运行设施减少对周边居民造成环境影响。 项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；同时加强环境风险防控，项目的环境风险水平是可以接受的，项目对周围环境影响较小。 综上分析，从环境保护角度考虑，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 陕西臻胜合鑫包装有限公司成立于2023年10月10日，位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，经营范围包括一般项目：包装材料及制品销售；包装服务、纸制品制造；纸制品销售。宝鸡市生态环境局扶风分局于2024年7月10日《关于陕西臻胜合鑫包装有限公司臻胜合鑫智能包装项目环境影响报告表的批复》批复批文号：宝环扶发〔2024〕号44号。于2025年1月对该项目进行了竣工分期验收且通过竣工验收。目前年生产瓦楞纸箱产品46152t 根据原有项目建设内容，原项目生产中所用蒸汽为扶风祥云热力公司供给，由于扶风祥云热力公司每年6月、9月需要检修2个月，不能继续提供蒸汽，导致陕西臻胜合鑫包装有限公司生产线不能正常生产，因此企业在厂区内建设1台8t/h天然气蒸汽锅炉及配套设施，在扶风县祥云热力有限公司不能供给蒸汽时，企业8t/h天然气蒸汽锅炉自产蒸汽，供厂区瓦楞纸板生产线使用。 我公司受陕西臻胜合鑫包装有限公司委托，于2025年4月28日进行现场勘查并做出判定，根据《中华人民共和国环境影响评价法》国务院第682号令、《建设项目环境保护管理条例》规定、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）的类别划分，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）、报告表：燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，故本项目应编制环境影响报告表。 二、项目基本情况 （1）项目名称：8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目 （2）建设单位：陕西臻胜合鑫包装有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点：位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧陕西臻胜合鑫包装有限公司院内，地理坐标为：107度53分15.483秒，34度21分28.259秒，具体建设地点见附图1。 （5）本项目四周环境：本项目东侧为园区华美路，厂界南侧为扶风县祥云热力有限公司、厂界西侧为苟家庙塬南组，北侧为企业生产车间。 （6）厂区四邻关系：厂界东侧紧邻园区华美路和诺泰包装产业园，厂界南侧为扶风县祥云热力有限公司、宝鸡佳运文化用品有限公司，厂界西侧为苟家庙塬南组，北侧为苟家庙塬北组。 二、建设内容及产品方案 1、项目主要建设内容 本项目不新增占地面积，在厂内南侧拟建锅炉房1座，内设8t/h天然气蒸汽锅炉1台、软水制备装置，控制室及给水系统等辅助设施，锅炉生产的蒸汽主要用于生产，具体建设内容见下表。 表2-1项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 具体内容. 主体工程; 锅炉房; 新建锅炉房1座，采用砖混结构，占地面积81.18m2,内设1台8t/h冷凝燃气低氮蒸汽锅炉，配备低氮燃烧器，给水泵、冷凝器、分汽缸、冷凝循环水泵等配套设施。. 辅助工程; 控制室; 控制室1间，位于锅炉东北范围，主要配备控制柜、配电柜、报警器、风机箱等. 软水制备; 软水制备间，位于锅炉东侧，内设1台全自动软水处理设施，采用离子树脂交换系统，最大处理能力Q=8m³/h，双阀双罐. 储运工程; 天然气供给; 项目天然气由县城市政天然气管道接入，管道接入长度约80米。. 公用工程; 给水工程; 项目用水来源市政给水系统. 排水工程; 厂区采用雨、污分流制，锅炉排污水、软水系统排水，经地下排污降温池三级沉淀（容积30m3）处理后接入市政污水管网，进入县城集中污水处理厂处理。. 供电工程; 市政供电系统. 环保工程; 废水治理措施; 项目废水主要有锅炉排污水、软水系统排水，水质较简单，企业将锅炉房废水经排污降温池三级沉淀（容积30m3）处理后接入市政污水管网，进入县城集中污水处理厂处理。. 废气治理措施; 锅炉燃烧废气; 项目锅炉安装有低氮燃烧器，产生的燃烧废气经烟道引至房顶经（厂房高度13米+3米）高排气筒达标排放。. 噪声治理措施; 选取低噪声设备、消声器、锅炉房隔声等措施。. 一般固体废物治理措施; 废弃离子交换树脂更换时由厂家带走回收再生；. 环境风险管控措施; 1、天然气环境风险防范措施 （1）本项目站场总体布局满足安全防火要求。在进站管线上设置紧急切断阀，一旦发生事故，能在控制室或现场紧急切断气源。 （2）应设置移动式泡沫灭火器，设置消防沙箱； （3）按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火地面。 （4）在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。 （5）设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。. 2、原辅材料及能源消耗 本项目运行时消耗的主要原辅材料见下表。 表2-2主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 储存方式; 最大暂存量; 形态; 来源. 1; 天然气; 万m3/a; 475.20; 管道; 0.5342; 气体; 市政管道接入. 2; 水; 万m3/a; 2.06; 自来水供给; /; 液态; 由市政供水管网提供. 3; 工业盐; t/a; 3.0; 外购; /; 液态; 外购. 4; 电; 万千瓦时; 8.28; 供电局; /; /; 由市政供电管网接入. 5; 软化树脂; t/a; 0.75; 外购软水设备厂家; /; /; 外购. 理化性质: 天然气：主要成分为甲烷，无色、无味、无毒且无腐蚀性的液体，密度为0.43kg/Nm3，燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。 甲烷是无色无味的气体，燃烧时有微微发光的蓝色火焰，比空气轻，在低温高压下可变成液体，临界温度为-82.11℃，临界压力为4.64MPa。液化后体积将缩至1/600，燃尽1Nm3甲烷需9.52Nm3空气。甲烷在空气中的爆炸极限为：下限5%；上限15%。天然气的成分有甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷等，并合有少量重碳氢化合物、氮、氦、二氧化硫等； 天然气气质组分见表2-3。 表2-3天然气组分表 序号; 组成; Mol%. 1; CH4; 93.285146. 2; C2H6; 3.915034. 3; C3H8; 0.653595. 4; i-C4H10; 0.121595. 5; n-C4H10; 0.112001. 6; i-C5H12; 0.076658. 7; n-C5H12; 0.019789. 8; C6+; 0.075449. 9; 总氢; 98.259267. 10; CO2; 0.975917. 11; H2S（mg/m3）; 2.8900mg/m3. 12; 总硫（以硫计）（mg/m3）; 13.5800. 天然气物性参数见表2-4。 表2-4天然气物性参数表 序号; 项目; 单位; 物化性质. 1; 相对密度; kg/Nm3; 0.593745. 密度; kg/Nm3; 0.714929. 2; 高位发热值（20℃）; MJ/Nm3; 38.17. 3; 低位发热值（20℃）; MJ/Nm3; 34.43. - 3、主要设备 - 项目运行时主要设备一览表见下表。 表2-5主要设备一览表 序号; 主要生产设施名称; 设施参数; 单位; 数量. 一、锅炉房内配置. 1; 锅炉本体; WNS8-1.25-Q，额定蒸发量：8t/h， 额定工作压力：1.25MPa，热效率95%，，每小时用气量600m3/h; 台; 1. 2; 锅炉给水泵; CDM10-17，Q=10m³/hH=153m，N=7.5kW; 台; 2. 3; 冷凝器循环泵; TD32-21G/2，Q=12.5m³/h H=21m，N=1.5kW; 台; 2. 4; 不锈钢软水箱 （凝结水箱）; V=10m³，保温隔板水箱2500×2000×2000mm; 台; 1. 5; 分汽缸; Ø400，1.25MPa，材质：碳钢; 台; 1. 6; 取样冷却器; Ø273; 台; 1. 7; 闭式冷凝水 回收装置; 配套; 台; 1. 8; 超低氮燃烧器 （阀组+风机）; RS810/EFGR、NOx≤30mg/Nm3; 套; 1. 9; 节能器; ND钢换热基管+铝翅片; 台; 1. 10; 冷凝器; ND钢换热基管+铝翅片; 台; 1. 11; 全自动软水器; Q=8m³/h，双阀双罐，制备率95%; 套; 1. 4、产品方案 项目锅炉产生的蒸汽主要用于车间生产使用。 表2-6项目产品方案 名称; 锅炉年设计生产蒸汽量; 运行情况. 适用范围; 车间运行时间; 运行天数. 蒸气量; 63360m3; 车间生产; 24h/d; 330天. 5、公用工程 （1）给水 本项目用水为企业基井供给，水量、水压均可满足本项目需求，本项目不新增职工，主要用水为蒸汽锅炉补充用水。 ①蒸汽锅炉补充用水 项目新建1台燃气蒸汽锅炉为8t/h，产生的蒸汽经分汽缸分汽后输送管道送至厂区车间生产用汽单元，采用冷凝循环系统。根据企业提供资料，项目锅炉进水为软水，锅炉使用时间为年工作330天，24h/d，主要进行厂区车间生产，则锅炉循环水量为192m3/d。 项目锅炉采用冷凝循环水系统，蒸汽经管道回循环水系统回用于锅炉继续加热，因此，锅炉会产生锅炉排污水量及蒸发损失量。根据经验系数，锅炉有3%-5%强制排污水量，本次按照循环水量最大5%的排污量计算，则锅炉排污水量为9.6t/d（即1900.8t/a）。项目蒸发损失量主要包括管道损失以及车间生产的损失量，根据原项目车间生产蒸汽使用情况，车间每天使用蒸汽量为48m3/d，则蒸气损失量约为48m3/d，15840m3/a。因此，项目锅炉需要软水量为57.60m3/d，19008m3/a。 项目锅炉软水采用树脂交换软化水制备系统，普通自来水呈碱性，水质较硬，采用软水制备系统将水质中的钙镁离子除去后，即为软水，根据企业提供资料，企业配备的树脂交换软水制备率为95%，上文“锅炉软水用水量核算”，则项目软水制备需要新鲜水量为60.63m3/d（20007.90m3/a）。 综上可知，项目新鲜水总用水量为60.63m3/d，20007.90m3/a。 （2）排水 本项目排水主要为软水制备系统产生的废水及锅炉污水。 ①软水制备系统产生废水 本项目锅炉用水主要为软水，根据企业提供资料，企业配备的离子交换树脂制备出水率为95%，“根据上文软水制备新鲜用水量为60.63m3/d、20007.90m3/a”，则软水制备系统产生的废水量为3.03t/d（999.90t/a）。 ②锅炉废水 项目锅炉废水主要为锅炉运行过程中产生的污水，锅炉排污水量为9.6t/d、1900.8t/a。 综上可知，项目污水产生量为12.63m3/d，4167.90m3/a，锅炉房运行过程中污水水质简单，主要污染物为COD、盐类物质，废水进入排污降温池三级沉淀后（容积30m3）经排入园区污水管网进入县城百合污水处理厂深度处理后最终进入小韦河。 项目用水、排水一览表见下表2-7，水平衡见下图2-1。 表2-7项目用水、排水一览表 序号; 用水工序; 新鲜水量（m3/d）; 制备软水量 （m3/d）; 蒸汽损失量 （m3/d）; 废水量 （t/d）. 1; 软水制备; 60.63; 57.60; /; 3.03. 2; 锅炉用水; /; 57.60; 48; 9.60. 3; 总计; 60.63; 57.60; 48; 12.63. 项目水平衡见图2-1。 新鲜水量 60.63 软化水系统用水（出水率95%） 5%软化废水 进入排污降温池三级沉淀后排入园区污水管网进入县城污水处理厂深度处理 锅炉废水（5%） 9.6 锅炉用水（5%） 3.03 57.606 蒸汽损失 图2-1项目水平衡图单位：m3/d （3）供电系统 本项目供电系统来自当地电网，可以满足项目的供电需求。 4、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增职工。 工作制度：为考虑到扶风祥云热力有限公司蒸汽供应不足状态下，项目锅炉拟计划工作330天，24h/d运行。 5、平面布置 本项目位于现有生产车间西南侧，建设锅炉房1座，锅炉房建筑面积81.18平方米，锅炉房为东西呈长方形布置，由东至西布置：软水制备间、给水循环水泵系统、控制间、分汽缸、1台8t/h的蒸汽天然气锅炉。锅炉房外西侧建设1座排污降温三级沉淀池。锅炉房、软水间、控制间各设置1个入口，入口均位于南侧，天然气管道从东向西接入锅炉。 项目区域内供水、供电、供气、排水基础设施配套齐全，建筑结构基本完善，功能分区明确，各区域相对独立。考虑到了噪声、安全等要求。总平面布置基本合理。项目平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 - 项目主要为锅炉房建设、锅炉设备安装、天然气管道的安装、供水管道的安装，对环境影响较小。 - 本项目施工期工艺流程及产污环节见下图。 - 图2-2项目施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期 - 本项目运行期主要为天然气锅炉生产的蒸汽的过程，主要生产工艺及产污环节见下图。 锅炉 废水、废气、噪声 给水泵 软水制备系统 新鲜水 废水、固废 天然气 燃气调压站 低热蒸汽 冷凝器 蒸汽 生产车间 分汽缸 循环 水泵 噪声 图2-3项目生产工艺流程图 锅炉运营期工艺流程： 本项目建设8t/h蒸汽锅炉采用天然气作为燃料，天然气在炉膛内燃烧放出热量，加热炉内的软水产生蒸汽，蒸汽经分汽缸分汽后输送管道送至车间生产用汽单元，因厂区用汽单元主要利用蒸汽加热，因此蒸汽在密闭管道加热后降温，回流至蒸汽冷凝器，冷凝后返回天然气蒸汽锅炉重新加热为蒸汽供厂区各用汽单元使用。本项目8t/h蒸汽锅炉采用意大利进口利雅路低氮燃烧器，并且锅炉燃烧室采用了全膜式水冷壁结构，锅炉尾部采用了螺旋翅片管节能器和冷凝器、烟气外循环系统，可有效降低火焰温度，废气经上述处理后，通过锅炉房高排气筒达标排放。 项目建成投入使用后产生的污染因素主要包括废气、废水、噪声及固体废弃物，产污环节见下表。 表2-8项目各生产工序产污环节汇总表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 蒸汽锅炉; 颗粒物、SO2、氮氧化物; 低氮燃烧器+16m高排气筒. 废水; 软水制备废水; COD、盐类; 进入排污降温三级沉淀池（容积30m3）沉淀后进入市政污水管网. 锅炉强制排水. 噪声; 设备运行; Leq; 厂房隔声、消声器、减振等措施. 固体废物; 废交换树脂; 废交换树脂; 厂界更换，厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 表2-9原有项目环保手续履行情况 时间; 内容. 2024年6月; 委托陕西信源环保有限责任公司编制完成《陕西臻胜合鑫包装有限公司臻胜合鑫智能包装项目环境影响报告表》. 2024年7月10日; 宝鸡市生态环境局扶风分局《关于陕西臻胜合鑫包装有限公司臻胜合鑫智能包装项目环境影响报告表的批复》批复批文号：宝环扶发〔2024〕44号；. 2024年10月25日; 陕西臻胜合鑫包装有限公司完成突发环境事件应急预案备案工作，企业属于一般环境风险等级，备案文号为：610324-2024-023-L。. 2024年11月28日; 首次取得企业排污许可证，排污许可证主码：91610324MAD0JKW53X001P排污许可证副码：2231，. 2025年1月; 企业完成《陕西臻胜合鑫包装有限公司臻胜合鑫智能包装项目（一期）》环境设施竣工验收，并通过验收。. 二、现有工程建设内容 现有工程建设内容见下表。 表2-10现有工程组成一览表 类别; 工程名称; 实际建设内容. 主体工程; 1#车间（面积34584.m2长216m*宽123m*高13m），钢架结构; 瓦楞纸板生产区; 位于1#车间内东侧区域，占地面积3300m2，由南向北设置安装瓦楞纸板一体化生产线1条。. 印刷区、待印区; 位于1#车间中间区域，由北向南设置5条开槽模切机生产线，占地面积3375m2。. 单瓦纸板生成区; 位于1#车间内东南区域，占地面积550m2，设置单瓦纸板生产线1条。. 纸箱后道区; 位于1#车间南侧区域，占地面积1800m2，设置全自动钉粘一体机1台。. 预印生产车间; 位于1#车间内成品库东北区域，设置单独的彩钢结构预印车间，长8m*宽20m*高5m，占地面积160m2，内设置2条预印生产线。. 综合楼（共5层）; 办公楼; 综合楼位于厂区北侧区域，共计5层，总占地800m2，砖混框架结构，办公楼占用1-2层。主要用于人员办公、资料存放等活动。. 员工宿舍; 位于综合楼3-5层，主要用于员工宿舍。. 员工食堂; 位于综合楼1层，主要给员工提供三餐。. 辅助工程; 淀粉粘合剂调配区; 位于1#车间内瓦楞纸板生产线南侧，占地面积75m2，内设淀粉制胶机1套，配置搅拌罐1个，容积3t，粘合剂储存罐2个，主要进行玉米淀粉、片碱、硼砂制胶工序。. 版房; 位于1#车间内北侧，占地面积200m2，主要存放印版模具，不涉及制版。. 配电室; 配备2个配电室，面积分别为105m2；21m2，380V. 门房; 建筑面积15m2，厂区东大门位于东侧，紧邻园区东侧紧邻园区华美路. 工具间; 位于1#车间内北侧，面积50m2，主要放置设备维修工具. 储运工程; 成品区; 位于1#车间东南角，占地面积1575m2，尺寸52.5m*30m。主要暂存瓦楞纸箱产品。. 原纸区; 位于1#车间原纸库生产车间南侧，占地面积4900m2. 玉米淀粉粘合剂辅料储存间; 位于1#车间制胶区南侧，主要存储玉米淀粉、片碱、硼砂，占地面积40m2. 水印油墨储存间; 位于1#车间北侧，油墨储存库密闭，钢结构，面积50m2，主要存贮水印油墨，不进行调墨。. 公用工程; 供水; 项目用水由园区供水管网供给. 排水; 厂区采用雨、污分流制。项目运营期生活污水经化粪池处理进入园区污水管网；瓦楞纸板生产线粘合工序产生的设备清洗废水，通过水沟回流制胶工序回用，油墨设备清洗废水经油墨一体化处理设备处理后回用设备清洗环节以及厂区洒水。. 供电; 项目用电由电网接入. 制冷采暖; 办公室采取单体空调制冷，车间不采取制冷采暖措施。. 蒸汽; 厂区内不生产蒸汽，蒸汽来源扶风祥云热力有限公司管道输送，蒸汽管道输送长度130m，口径108mm，回水管道130米，管径80mm，蒸汽主要给瓦楞纸板粘合工序后的加热定型。. 环保工程; 废水处理工程; 项目运营期生活污水经化粪池处理进入污水管网；油墨设备清洗废水经一体化油墨废水处理设备处理后回用，不外排，企业印刷设备清洗废水处理工艺为“曝气+絮凝反应+调节-脱色+过滤”。设计能力10t/d。. 废气处理工程; ①1#车间印刷产生的有机废气采用集气罩+四周软帘+二级活性炭吸附处理后沿18m高排气筒（DA001）有组织排放。. 噪声处理工程; 低噪设备、基础减振，厂房隔声、定期维护，保养。. 生活垃圾、餐厨垃圾; 生活垃圾、餐厨垃圾采用带盖垃圾桶收集分类，委托扶风县环卫站清运处置。. 一般工业固体废物处理工程; 不合格产品，边角料（废纸）经打包机打包后拉运扶风法门纸业有限公司处置，资源化利用；废版、废包装袋一般固体废物外售给回收废旧物资的个人清运处置；污泥经压滤后委托扶风祥云热力有限公司焚烧处置，经收集后暂存于一般固废暂存间。. 危险废物处理工程; 废油墨包装桶、废含油墨抹布、废润滑油、废活性炭等危险废物分类收集，采用防渗桶装或者袋装的形式暂存危险废物暂存间（面积10m2），一定量后委托冀东海德堡（扶风）有限公司清运处置。. 三、现有工程污染物排放情况 1、废气 现有工程的废气污染因子主要为印刷工序产生的非甲烷总烃、淀粉制胶工序产生的颗粒物，根据企业2024年监测报告统计，具体见7.5监测报告，现有运行项目废气监测报告，现有项目废气监测结果见下表。 表2-11现有项目废气监测结果 序号; 监测点位; 治理措施; 监测因子; 监测结果mg/m3; 排放速率（kg/h）; 标准限值（mg/m3）. 有组织监测结果; 废气排放口（DA001）; 二级活性炭吸附装置; 非甲烷总烃; 5.84; 7.3×10-2; 50. 厂界监测结果; 厂界下风向; /; 非甲烷总烃; 1.84; 4.0. 厂界下风向; 颗粒物; 0.259; 1.0. 根据废气监测结果可知，现有工程废气均得到了有效治理，可达标排放。 2、废水 现有工程废水主要包括生活污水、印刷设备清洗废水，根据实际踏勘及验收资料，企业现有废水经厂区自建的污水处理站处理后回用制胶及设备清洗工序，不外排。 - 3、噪声 现有工程噪声主要来自生产设备运行产生，根据企业2024年年度自行监测报告统计，具体见附件7.5监测报告，噪声例行监测结果见下表。 表2-12现有工程噪声监测结果 监测点位; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 58; 47; 60; 50. 厂界南侧; 57; 48; 60; 50. 厂界西侧; 55; 46; 60; 50. 厂界北侧; 55; 46; 60; 50. 根据噪声监测结果可知，现有工程厂界四周噪声值均可达标排放。 4、污染物产排情况 现有项目污染物排放情况通过企业例行检测数据核算，实际排放总量具体见表。 表2-13现有工程污染物排放量 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施; 实际排放量（t/a）. 废气; 淀粉制胶; 颗粒物; 封闭、无组织排放; /. 印刷工序; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 0.57. 废水; 印刷清洗废水产生量150m3/d）; pH; 清洗废水经污水处理站处理后回用，资源化利用，零排放; 0. 悬浮物. 化学需氧量、. 五日生化需氧量. 氨氮. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾及餐厨垃圾采用垃圾桶收集，委托扶风县环卫站清运处置。; 13.5t/a. 职工生活; 餐厨垃圾; 6.75t/a. 分切、裁切、对裱、模切工序、检验等; 边角料及不合格品; 生活垃圾及餐厨垃圾采用垃圾桶收集，委托扶风县环卫站清运处置。; 400t/a. 生产过程; 废包装材料; 废包装袋外售给回收废旧物资的个人清运处置。; 0.05. 污水处理设施; 压滤污泥; 污泥经压滤后委托扶风祥云热力有限公司焚烧处置。; 0.1. 印刷清洗后的废版; 废版; 废版外售给回收废旧物资的个人清运处置。; 0.2. 印刷过程; 废油墨包装桶; 项目产生危险废物分类收集，采用防渗桶装或者袋装的形式暂存危险废物暂存间（面积10m2），一定量后委托冀东海德堡（扶风）有限公司清运处置。; 0.64. 有机废气处置; 废活性炭; 0. 机械维修; 废润滑油; 0.05. 四、项目存在的主要环境问题 现有工程各污染物均得到了合理处置，经现场查验，不存在与项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状评价 （1）基本项目 由于宝鸡市目前未发布2024年环境质量公报数据，为查明项目所在地大气环境质量，本次评价引用宝鸡市生态环境局发布的2024年1-12月份各县(区)空气质量状况统计表中扶风县数据，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1环境空气质量现状表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.85; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 14; 40; 23.33; 达标. CO(mg/m3); 第95百分位浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位浓度; 164; 160; 102.5; 不达标. - 根据监测结果可以看出，扶风县O3年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 - （2）特征污染物 TSP：为了调查本项目所在地环境空气中TSP，本次评价引用国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司对《陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司年产2万吨铬锆铜类、铜铁类系列高性能材料及制品技改项目》2023年7月14日至21日对北邓村进行TSP现状监测，引用数据位于本项目东北方位，距离本项目厂界396米，空气质量现状监测与评价结果见下表。 表3-2监测结果分析 监测点位名称; 1小时平均值; 24小时平均值/8小时平均值. 浓度; 标准; 最大占标率%; 超标率 %; 浓度; 标准; 最大占标率%; 超标率 %. TSP（mg/m3）; /; /; /; /; 64-178; 300; 59.33; 0. 图3-1引用数据位置关系图 由监测数据可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。 本次评价选取评价范围内近3年相关的历史监测资料，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》试行的引用要求，引用的环境现状监测数据有效可行。 氮氧化物：为了调查本项目所在地环境空气中氮氧化物，本次委托陕西北方云测检测服务有限公司2025年5月9日-5月12日对项目地下风向氮氧化物进行监测进行了3天补充监测，详见附件4监测报告，监测结果见下表。 表3-3氮氧化物监测结果 监测日期; 监测点位; 监测项目; 结果（mg/m3）; 限值（mg/m3）; 达标结果. 2025.05.09 ~2025.05.10; 苟家庙塬南组; 氮氧化物; 0.014; 0.1; 达标. 2025.05.10 ~2025.05.11; 0.014; 0.1; 达标. 2025.05.11 ~2025.05.12; 0.014; 0.1; 达标. 根据上表可知，项目地氮氧化物监测结果满足符合GB 3095-2012环境空气质量标准（表2中二级标准排放浓度（24小时均值）的规定。 - 2、噪声环境质量调查与评价 本项目位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，根据《扶风县城区声环境功能区划方案》项目所在地属于东塬村2类区，东至华美路，因此执行2类标准要求。项目周边存在噪声敏感目标，为了解建设项目厂界声环境质量现状，本次委托陕西北方云测检测服务有限公司2025年5月10日对周边环境敏感点进行采样。噪声现状结果见下表，详见附件4监测报告。 表3-3声环境现状监测结果表单位：dB(A) 序号; 监测日期; 测点位置; 结果; 执行标准; 达标情况. 1; 5月10日 （昼间）; 苟家庙塬南组; 53; 60; 达标. 2; 苟家庙塬北组; 51; 60; 达标. 序号; 监测日期; 测点位置; 结果; 执行标准; 达标情况. 1; 5月10日（夜间）; 苟家庙塬南组; 46; 50; 达标. 2; 苟家庙塬北组; 45; 50; 达标. 从监测结果可以看出，项目环境敏感目标现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），项目所在地声环境质量现状良好（详见附件4现状监测报告）。 - 3、地表水环境质量现状调查与评价 项目最近地表水为小韦河，属于渭河支流。由于宝鸡市目前未发布2024年环境质量公报数据，本次评价数据引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2023年环境质量公报》中小韦河杏林断面（下游）监测数据进行地表水现状评价。具体见下表3-3。 表3-3 地表水监测断面主要指标年均值统计表 单位：mg/L 监测断面; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; 氟化物. 小韦河杏林断面; 5.1; 2.6; 1.0; 19.60; 0.254; 0.52. Ⅳ类标准; 10; 6; 1.5; 30; 0.3; 1.5. 由监测结果可以看出，小韦河杏林断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ水质标准值。 - 4、地下水、土壤环境现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中土壤环境原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据项目分析，项目产生的废气主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，不属于重金属污染物，经有效环保设施处理后达标排放，且项目生产车间及其周边采取地面硬化处理，不存在大气沉降后的污染土壤及地下水；项目废水污染物主要为COD、盐类基本污染物，不存在重金属污染物，产生的废水经过管道输送至现有车间污水处理设施处理后回用，资源化利用。且污水处理车间、污水暂存池均采取地面硬化、防渗处理，因此不存在废水地渗、漫流污染土壤、地下水环境；项目危废暂存间暂存废润滑油均设置防渗漏贮存措施。故不开展土壤环境及地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目厂界50米范围内存在的声环境敏感目标、厂界500米范围存在大气环境保护目标，详见下表。 表3-4环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y; 户数（户）; 人口（人）. 环境空气; 107°53'9.320"; 34°21'32.991"; 苟家庙塬南组; 90; 360; 二类; 西; 10. 107°53'14.120"; 34°21'42.301"; 苟家庙塬北组; 50; 200; 北; 30. 107°53'24.192"; 34°21'52.365"; 北邓村; 100; 400; 北; 396. 107°52'49.678"; 34°21'46.860"; 西北扶东村; 20; 80; 西北; 500. 107°52'57.550"; 34°21'16.780"; 西南扶东村; 150; 450; 西南; 497. 107°53'26.856"; 34°21'16.817"; 苟家庙; 240; 960; 东南; 380. 声环境; 107°53'9.325"; 34°21'32.990"; 苟家庙塬南组; 90; 360; 2类; 西; 10. 107°53'14.120"; 34°21'42.301"; 苟家庙塬北组; 50; 200; 北; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）废气 本项目建设8t/h天然气锅炉，结合《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》、《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关限值要求，锅炉废气执行标准具体见下表。 表3-5锅炉废气执行标准 标准名称; 燃气种类; 污染因子; 浓度限值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 天然气; 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 20mg/m3. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》; 氮氧化物; 30mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 林格曼黑度; ≦1级. 2、废水排放标准 企业污水总排口废水需满足扶风县百合污水处理厂进水水质要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及污水综合排放标准（GB8978-1996），从严执行执行见下表。 表3-6项目运营期废水排放标准 标准名称与级（类）别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 污水综合排放标准（GB897 8-1996）; pH; mg/L; 6-9. 五日生化需氧量; mg/L; 300. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准; 化学需氧量; mg/L; 500. 悬浮物; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 45. 溶解性总固体 （全盐类）; mg/L; 2000. - 3、噪声排放标准 本项目位于扶风新兴产业园诺泰一期西侧，根据《扶风县城区声环境功能区划方案》项目所在地属于东塬村2类区，东至华美路，因此，项目厂界东南西北噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表3-7噪声执行标准单位：dB(A) 标准名称; 厂界; 环境功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）; 厂界四周; 2类; 60; 50. 4、固废 项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定和要求。一般固体废物其贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，涉及的总量控制指标为COD、NH3-N、挥发性有机物、氮氧化物。本项目废水属于间接排放，因此本项目不涉及废水污染物控制指标，主要涉及大气因子氮氧化物的总量控制指标。 本项目建成后全厂的总量控制指标具体见下表。 表3-8污染物总量控制指标一览表 污染物; 现有项目排放指标; 本项目排放指标; 建议全厂申请总量控制指标量. 氮氧化物; /; 1.44; 1.44. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 项目主要为锅炉房建设、锅炉设备安装、天然气管道的安装、供水管道的安装，对环境影响较小。 - 1、施工期大气环境影响和保护措施 - 本项目施工涉及少量土石方开挖等，施工期废气施工扬尘、车辆尾气、管道焊接烟尘。施工期大气污染保护措施包括：对施工现场进行有序的科学管理，原料统一堆放；本项目需焊接点位相对较少，采取标准化施工，施工废气经大气稀释扩敬后，对周围环境及保护目标的影响很小。 - 2、水环境影响和保护措施 - 施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水依托现有公用设施，可通过市政污水管网排入县城污水处理厂深度处理，对地表水环境影响较小。 - 3、声环境影响和保护措施 - 施工期主要噪声源是设备安装及管道切割、安装过程使用的电钻、切割机等工具。根据现场勘查，目前西侧存在居民，为减轻施工噪声对周围住宅楼住户的影响，本评价提出以下噪声污染防治措施：合理安排施工时间，尽量不在午间及尽可能避开夜间进行产生高噪声的施工作业。 - 施工现场提倡文明施工，施工工具应按照要求存放及使用，减少因人为不规范操作产生的噪声。 - 由于本项目施工工程量较小，施工周期短，随着施工结束，噪声影响随之消失。只要采取以上的措施，做到文明施工，即能够有效减轻施工噪声对环境的影响。 - 4、固体废物环境保护措施 - 项目施工过程中产生的建筑垃圾，主要成分为废弃管材、废弃包装材料等。通过对建筑垃圾进行分类收集，可利用部分送往物资回收部门，不可利用部分暂存于项目用地范围内，施工结束后及时送往当地环保及城建部门要求送建筑垃圾填埋场进行集中处置；严禁将建筑垃圾任意排放于外环境中。因此，施工期固体废物对周围的环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1运营期大气环境影响和保护措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关要求，本项目废气产物环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施表、废气产排放情况见下表。 4.1.1废气污染物产排信息见表4-1。 本项目运营期废气主要为天然气锅炉燃烧废气。 表4-1天然气锅炉废气产排信息一览表 产排污环节; 蒸汽生产（锅炉房）. 污染物类型; 燃气锅炉废气. 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 工业废气量; 475.20万Nm3/a. 锅炉运行时间; 7920h. 小时烟气量; 6465.18m3/h. 污染物产生浓度; 9.28mg/m³; 2.47mg/m³; 27.84mg/m³. 污染物产生量; 0.06kg/h、0.48t/a; 0.016kg/h、0.13t/a; 0.18kg/h、1.44t/a. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施基本情况; 名称; /; /; 深度低氮燃烧技术. 处理能力; /; /; /. 收集效率; /; /; /. 去除效率; /; /; /. 是否可行技术; /; /; 是. 污染物排放浓度; 9.28mg/m³; 2.47mg/m³; 27.84mg/m³. 污染物排放量; 0.06kg/h、0.48t/a; 0.016kg/h、0.13t/a; 0.18kg/h、1.44t/a. 排放口基本情况; 编码; DA002. 名称; 锅炉房排气筒. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经107°53'14.888"，北纬34°21'28.176". 高度; 16m（北侧厂房13米+3米）. 排气筒内径; 0.3m. 温度; 80℃. 排放限值mg/m³; 10; 20; 30. 是否达标; 是; 是; 是. 4.1.2项目废气达标排放分析 本项目拟安装1台8t/h燃气天然气蒸汽锅炉，天然气燃烧烟气通过低氮燃烧器处理后由1根16m（北侧厂房13米+3米）高排气筒（DA002）达标排放。 锅炉燃料为外购市政天然气，锅炉运行时间为330天，每天运行24小时（即7920h），根据企业提供锅炉设计资料，本项目天然气锅炉燃气最大用量约600m3/h，则使用天然气量为475.20万m3/a。 - 烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物源强核算 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中锅炉排污系数手册，室内燃气蒸汽锅炉产物系数进行计算。详见下表。 表4-2天然气锅炉产物系数 产生工序; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气供暖锅炉; 工业废气量; Nm3/万m3-燃料; 107753. SO2; kg/万m3－燃料; 0.02S. NOx; kg/万m3－燃料; 3.03. 注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，天然气组分中硫含量为13.58mg/m3，故本次环评S取值为13.58。企业采用低氮燃烧器为意大利利雅路品牌。. ①烟气量 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米－原料，本项目设置1台低氮燃烧锅炉，燃烧废气经1根15米排气筒，锅炉排气筒对应的烟气量见表4-3。 表4-3锅炉排气筒烟气量 排气筒; 耗气量 （万m3/a）; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （m3/h）. 8t/h燃气锅炉排气筒; 475.20; 5120.42; 6465.18. ②SO2 根据企业提供的天然气组分报告，项目所用气源天然气中硫含量为13.58mg/Nm3，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，SO2产污系数0.02Skg/万m3－原料，（S=13.58mg/m3）本项目天然气锅炉二氧化硫废气直接外排，无处理设施，故除尘脱硫效率为0，项目天然气蒸汽锅炉废气量为6465.18m3/h，经计算，项目8t/h天然气蒸汽锅炉SO2排放量为0.016kg/h、0.13t/a，产生及排放浓度均为2.47mg/m3。经分析，污染物二氧化硫排放浓度≤20mg/m³，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值。 ③NOx 本项目安装的锅炉配置低氮燃烧器－国际领先设备，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中可知，NOx产污系数3.03kg/万m3－原料，项目天然气蒸汽锅炉废气量为6465.18m3/h，则项目锅炉排气筒NOX物排放量为1.44t/a（0.18kg/h），则氮氧化物排放浓度为27.84mg/m3。经分析，污染物氮氧化物排放浓度≤50mg/m3，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值。 ④颗粒物： 本次评价天然气锅炉排放颗粒物根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》中P123中表4-12燃烧天然气产生污染物相关数据“每燃烧1万m3天然气，烟尘产生量为1kg”可知，颗粒物的产污系数为1（千克/万立方米-原料）。本项目天然气蒸汽锅炉烟尘直接外排，无处理设施，故除尘效率为0，项目天然气蒸汽锅炉废气量为6465.18m3/h，经计算，本项目8t/h天然气蒸汽锅炉颗粒物排放量均为0.06kg/h、0.48t/a。则排放浓度均为9.28mg/m3。经分析，污染物颗粒物排放浓度≤10mg/m3。污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值。 4.1.3锅炉非正常工况排放情况 本项目非工况考虑最不利影响，生产过程中开停车（工、炉、废气收集设施）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ①燃气锅炉废气非正常工况 非正常工况包括每次锅炉起炉时初始浓度较高，配套处理设施不能有效处理，造成短暂超标，时间很短，一二分钟（实际经验）；锅炉负荷低于正常燃烧的最低有效负荷，将造成炉温低、不能充分燃烧、超标排放等不正常的情况；风机、低氮燃烧设施的损坏，将直接导致污染物不能达标排放等等，都将造成项目大气污染物无法达标排放。 本项目天然气锅炉年非连续运行3个月，正常运行过程中基本不会发生状况，本环评假设年非正常工况频次1次，每次持续时间为15min，以最不利因素考虑，废气直排，则废气排放量为6465.18m3/h。锅炉废气非正常工况排放情况见下表。 表4-4非正常工况排放情况一览表 类型; 编号及名称; 非正常工况频次; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 一般排放口; 8t/h燃气锅炉排气筒; 1次/a，每次持续时间为15min; 二氧化硫; 2.47; 0.016. 颗粒物; 9.28; 0.06. 氮氧化物; 大于50; 大于0.36. 为尽量避免非正常排放发生，建设单位还是应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ②建设单位应做好生产运行的管理、维修工作，选用质量好的设备，派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 4.1.4大气环境影响分析 项目在正常营运状态下主要为天然气蒸汽锅炉废气排放。本项目8t/h天然气锅炉烟气由1根16m（北侧厂房13米+3米）高排气筒达标排放，经核算，项目8t/h天然气热水锅炉天然气燃烧废气中颗粒物排放浓度均为9.28mg/m3，排放量为0.06kg/h、0.48t/a，SO2产生及排放浓度均为2.47mg/m3，排放量为0.016kg/h、0.13t/a。氮氧化物产生及排放浓度均为27.84mg/m3，排放量为0.18kg/h、1.44t/a。其中颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（即颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物排放浓度满足《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物30mg/m3标准限值要求。 项目在采取上述措施后逸散的少量废气对周围大气环境影响较小。 4.1.5废气治理措施可行性分析 ①天然气锅炉废气处理措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中，表F.3燃气工业锅炉废气产排系数表中“末端治理技术名称：污染物二氧化硫-直排、颗粒物-直排、氮氧化物－低氮燃烧”本项目采用低氮燃烧锅炉，因此锅炉废气治理措施可行。 4.1.6排气筒设置合理性分析 本项目共设置有组织排气筒1个，排气筒（天然气蒸汽锅炉排气筒）高度为16m，根据工程分析，项目排气筒排放的各污染物排放浓度均符合相关排放标准要求。 项目锅炉燃烧废气排放执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值；本项目天然气锅炉排气筒设置的高度为16m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中关于排气筒高度的要求，即：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上；项目天然气锅炉排气筒周边200m范围内最高建筑物为企业生产车间高度为13m，生产车间距离本项目天然气锅炉距离为15m，在200m范围内）。因此，项目所设置的天然气锅炉排气筒16米高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中排气筒高度要求。 综上所述，项目拟设置的排气筒高度合理。 4.1.6大气环境影响分析结论 项目天然气锅炉燃烧废气通过1根16m高的排气筒排放，排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值要求及《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物排放限值要求，即：颗粒物≤10mg/m3，二氧化硫≤20mg/m3，氮氧化物≤30mg/m3。且项目采取的低氮燃烧器+16m排气筒为锅炉烟气污染防治可行技术之一，项目锅炉废气排放对大气环境的影响可接受。 4.1.7废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关规定以及本项目污染物排放情况，本项目废气监测点位、监测指标、监测频次及执行标准见下表： 表4-5本项目废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 锅炉房排气筒; 颗粒物; 1次/年; 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值。. 二氧化硫、. 氮氧化物; 氮氧化物执行宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物30mg/m3排放限值要求。. 林格曼黑度; 1次/月; 林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准。. 4.2废水 4.2.1项目废水水质分析 项目营运期间生产废水主要为软水制备废水、锅炉污水。 根据项目污水量核算，项目废水产生量约为12.63m3/d，4167.90m3/a，参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），项目锅炉废水主要污染因子为COD、BOD、SS、氨氮。本项目锅炉废水依据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，锅炉排污水水质情况：COD100mg/L、BOD540mg/L、SS100mg/L、氨氮10mg/L均为清净下水，生产污水经自建排污降温三级沉淀池（容积30m3）降温沉淀后通过企业废水排放口排入市政污水管网，经扶风县百合污水处理厂深度处理后，最终排入小韦河。项目生产废水排放信息见下表。 表4-6项目生产废水排放信息一览表 产污环节; 锅炉废水、软水制备. 类别. 废水排放量（t/a）; 4167.90. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 100; 40; 100; 10. 污染物产生量（t/a）; 0.41; 0.17; 0.41; 0.04. 治理工艺; 排污降温沉淀池（容积30m3）. 治理效率; /; /; 50%; /. 是否可行技术; 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》中表4污染防治措施中推荐的可行技术为：中和、絮凝、沉淀、超滤、反渗透、其他，本项目锅炉废水进入排污降温沉淀池后排入污水管网，因此项目采取的废水治理措施为可行技术。. 污染物排放浓度（mg/L）; 100; 40; 50; 10. 污染物排放量（t/a）; 0.41; 0.17; 0.20; 0.04. 排放方式; 直接排放 间接排放☑. 排放去向; 进入污水管网. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放口基本情况; 编号; DW002. 名称; 生产废水排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 东经107°53′18.89″，北纬34°21′36.61″. 国家或地方污染物排 放标准; 名称; 扶风县百合污水处理厂进水水质标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，从严执行. 浓度限值 （mg/L）; 500; 300; 400. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 4.2.2废水依托处理可行性分析 A.处理能力 扶风县百合污水处理厂设计处理能力为3万m3/d，目前有剩余负荷，本项目废水排放量为12.63m3/d，占废水总量0.04%，水量较少，因此扶风县百合污水处理厂可容纳处理本项目废水 B.处理工艺 扶风县百合污水处理厂采用改进卡鲁赛尔氧化沟及改良后A2O工艺技术，本项目属于扶风县百合污水处理厂的纳污范围，主要处理对象为生活污水、食堂废水及工业废水，满足处理工艺要求。 C.设计进出水质 扶风县百合污水处理厂进水水质要求为COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L，污水处理厂出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》中的A级标准后排入小韦河。本项目经预处理后废水出水水质COD100mg/L、BOD540mg/L、SS50mg/L、氨氮10mg/L，符合扶风县百合污水处理厂进水水质标准。 综上，本项目废水排放量不大，水质相对简单，因此采取上述措施后，本项目污水排放以及处理措施在经济、技术角度上合理可行，项目所在地污水管网均已铺设到位。目前扶风县百合污水处理厂运行稳定，因此本项目废水依托扶风县百合污水处理厂处理是可行的。 4.2.3废水环境影响评价结论 本项目锅炉废水经自建排污降温池后排入市政管网由扶风县百合污水处理厂，锅炉废水排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相关标准限值，且扶风县百合污水处理厂前有剩余的处理量可接纳项目排放的废水，项目产生的废水不会对周围水环境造成明显的影响。 （2）监测要求 项目营运期间生产废水主要为软水制备废水、锅炉污水等，参照《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》监测技术要求，确定本企业锅炉污水排口监测因子详见下表。 表4-7废水排放标准及监测要求 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 化学需氧量; 项目废水排口; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及《污水综合排放标准（GB8978-1996）。. 氨氮. 五日生化需氧量、. 悬浮物. 溶解性总固体（全盐类）. 4.3噪声 4.3.1噪声产排情况 项目运营期产生噪声空压机、锅炉鼓风机、锅炉给水泵等，噪声值在75-90dB（A）之间。 为减少项目噪声对周围环境的影响，评价建议建设单位采 取以下措施： （1）车间设备合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备积极采取减振、隔音措施，空压机加装消声器； （2）生产车间窗户采用密闭窗，生产时紧闭窗户，严禁开启； （3）项目运营后定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态， 避免异常噪声的产生。 （4）合理厂区以及车间布局，生产过程时关闭门窗，车间结构采取双层隔声措施、将高噪声设备布设远离西侧敏感点、西侧厂界墙体企业拟将墙体加高，建设隔音墙体等降噪措施。 采取以上措施后，隔声量可达15-20dB(A)，各主要设备噪声源强和治理措施如表4-8所示。本项目取总平面图中生产车间中心位置作为坐标原点（0，0，0）。 表4-8项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 位置; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 锅炉鼓风机; 85; 1; 锅炉房; 减震、厂房隔声; 锅炉房空间相对狭小，设备分布集中，距室内边界距离（r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼夜间; 20dB(A); 65; 1. 2; 循环水泵; 85; 1; 65; 1. 3; 软水处理器; 75; 1; 55; 1. 4; 空压机房; 空压机; 90; 1; 空压机房; 减震、厂房隔声、加装消声器; 昼夜间; 20dB(A); 65; 1. 4.3.2声环境影响分析 （1）预测模式 本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照《导则》中推荐的预测模式： 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》中要求，工业声源有室外和室内两种声源，结合项目特点，项目声源主要为室内，根据导则推荐的预测模式进行声源预测计算。 项目室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。A.3.1几何发散引起的衰减点声源的几何发散衰减。 a）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)(A.5) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 式（A.5）中第二项表示了点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg(r/r0)(A.6) 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②预测结果 根据计算模式，即原有项目厂界噪声及敏感点监测数据，作为背景值，预测项目昼间、夜间敏感点及厂界噪声结果见下表。 表4-9本项目噪声影响预测结果 设备; 总源强; 距离各场界的距离（m）及贡献值dB（A）. 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西侧敏感点. 锅炉鼓风机; 65; 距离; 101; 15; 50; 306; 89. 贡献值; 27; 41; 31; 15; 26. 循环水泵; 65; 距离; 101; 15; 40; 306; 80. 贡献值; 41; 33; 15; 27; 41. 软水处理器; 55; 距离; 89; 20; 60; 306; 108. 贡献值; 16; 29; 19; 5; 14. 空压机; 65; 距离; 82; 25; 64; 306; 200. 贡献值; 27; 37; 29; 15; 19. 项目贡献值; -; 41; 41; 33; 27; 47. 背景值（昼/夜）; -; 58/47; 57/48; 55/46; 55/46; 53/46. 厂界贡献值 （昼/夜）; 58/47; 58/48; 55/46; 55/46; -. 预测值（昼/夜）; -; -; -; -; 53/47. 标准值（昼/夜）; -; 60/50; 60/50; 60/50; 60/50; 60/50. 是否达标; -; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，本项目建成后，厂界昼夜间噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目噪声排放对周围声环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），具体监测要求见下表。 表4-10项目污染物监测计划 内容; 污染物项目; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 噪声; 等效声级 Leq（A）; 1次/季; 厂界外四周1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4.4固废 4.5地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表中分类，本项目为“142、热力生产和供应工程—其他，报告表”，地下水环境评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 4.6土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为热力生产及供应业，属于导则附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别表中“其他行业”，判断为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 4.7环境风险 4.7.1环境风险分布情况 根据项目工程分析，项目涉及危险物质为管道内天然气，依据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1中表1物质危险性标准，根据项目所用原辅材料中润滑油属于可燃液体，天然气属于风险物质。 本项目天然气在线量按项目区内天然气管道内含有的天然气量，场内天然气管道总长度约为80m，其中管径DN15管道30m，管径DN15管道5m，管径DN40管道5m，管径DN50管道20m，管径DN150管道20m，经计算，场内天然气管道内含有的天然气量为0.5342m3、天然气密度0.00038t。 确定项目涉及的危险物质数量与临界量的比值（Q）见下表。 表4-11危险物质数量与临界量的比值（Q）计算结果 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.00038; 10; 0.000038. 项目Q值Σ; 0.000038. 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，项目环境风险潜势为I级，因此本项目风险评价进行简单分析。 4.7.2环境风险影响途径 （1）生产系统危险性识别 根据本项目特点，进行生产系统危险性识别，结果见下表。 表4-12生产设施风险性识别一览表 序号; 风险装置; 危险部位; 主要危险物料; 事故类型; 事故成因. 1; 天然气输送管道; 天然气输送管道; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 储存设施破损. 2; 燃气锅炉; 燃气锅炉; /; 燃烧事故; 炉膛爆炸. （2）危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，本项目危险物质向环境转移的途径识别见下表。 （3）风险识别结果 综上所述，本项目环境风险识别汇总见下表。 表4-13本项目环境风险识别汇总一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 天然气输送管道; 天然气输送管道; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 环境空气; 下风向环境空气敏感目标. 2; 燃气锅炉; 燃气锅炉; /; 爆炸; 环境空气; 下风向环境空气敏感目标. 4.6.5环境风险防范措施 1、天然气环境风险防范措施 （1）本项目站场总体布局满足安全防火要求。站场、管线工程设计中认真贯彻执行国家有关的方针政策，积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。在工程设计中选用先进的工艺及设备，消除或减少有害源；采取报警、连锁、泄放等预防性措施防止危害，严格按设计规范的要求进行设计。本工程在进站管线上设置紧急切断阀，一旦发生事故，能在控制室或现场紧急切断气源。 （2）在明显位置张贴禁用明火的告示。 （3）应设置移动式泡沫灭火器，设置消防沙箱； （4）厂区公告栏应注明天然气的危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； （5）厂区应安排专人管理，做好记录，并定期检查设备的安全状态，以防止泄漏； （7）按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火地面。 （8）设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。 （9）在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。 （10）设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。 （11）建设正确的运行程序。预防锅炉燃烧事故，最重要的是认识到存在这种事故的危险，针对事故发生的原因，建立正确的操作程序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。 （12）燃气锅炉调试完成后，不要随意改变动力燃烧器参数。 （13）燃气锅炉房应保证与室外有足够的通风面积，确保空气量充足。 （14）燃气锅炉操作人员应定期查看天然气表供气压力及供气流量，保证燃气锅炉在使用过程中有稳定的燃气供应。 （15）根据设备的介质、温度、压力和腐蚀情况正确选择材料，各带压设备均有安全阀。一旦发生泄漏、超压、超温等安全事故，管道的自动安全阀开启，自动将管道内的天然气输送至放散管有组织排放，避免由于超压而引发火灾、爆炸事故。 2、其它风险管理 其它风险管理有以下几点： （1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 （2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法治观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 （4）根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置，并对员工进行职业防护。 4.6.6风险事故应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》相关要求，企业应编制（修订）突发环境事件应急预案，企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级生态环境主管部门备案。 4.6.7小结 项目所用原辅材料中天然气属于风险物质，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目主要风险物质为火灾、爆炸危险物质，因使用量或产生量很少，风险水平较低，项目环境风险潜势为I类。项目可能风险事故为泄漏、火灾、爆炸事故引起大气、土壤、地表水污染等，在采取本环评中提出的防范措施，并通过严格落实各项风险防控装置、设施和制度，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响；在有效落实环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险是可控的。 表4-14项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目. 建设地点; 扶风新兴产业园诺泰一期西侧陕西臻胜合鑫包装有限公司厂区内. 地理坐标; 经度; 107度53分15.483秒; 纬度; 34度2128.259秒. 主要危险物 质及分布; 天然气分布于天然气输送管道内. 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 影响途径：天然气（天然气输送管道）燃烧及生产系统（天然气锅炉）炉膛爆炸事故引起火灾事故产生的二氧化碳、一氧化碳、烟尘等次生污染物进入大气环境造成污染，以及消防废水进入地表水环境造成污染。 危害后果： ①大气环境风险分析 天然气风险物质遇明火发生火灾事故，产生SO2、CO和CO2等污染物，排放到大气环境中会污染大气环境。 ②地表水和地下水环境风险分析 消防废水进入地表水，将造成地表水和地下水的污染，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。. 风险防范措 施要求; 1、天然气环境风险防范措施 （1）本项目站场总体布局满足安全防火要求。站场、管线工程设计中认真贯彻执行国家有关的方针政策，积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。在工程设计中选用先进的工艺及设备，消除或减少有害源；采取报警、连锁、泄放等预防性措施防止危害，严格按设计规范的要求进行设计。本工程在进站管线上设置紧急切断阀，一旦发生事故，能在控制室或现场紧急切断气源。 （2）应设置移动式泡沫灭火器，设置消防沙箱； （3）厂区公告栏应注明天然气的危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； （4）按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火花地面。 （5）设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。 （6）在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。 （6）设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。 （7）建设正确的运行程序。预防锅炉燃烧事故，最重要的是认识到存在这种事故的危险，针对事故发生的原因，建立正确的操作程序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。 （8）根据设备的介质、温度、压力和腐蚀情况正确选择材料，各带压设备均有安全阀。一旦发生泄漏、超压、超温等安全事故，管道的自动安全阀开启，自动将管道内的天然气输送至放散管有组织排放，避免由于超压而引发火灾、爆炸事故。 2、其它风险管理 （1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 （2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 （4）根据《工业企业设计卫生标准》的要求设置，并对员工进行职业防护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目所用原辅材料中天然气风险物质，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目主要风险物质为火灾、爆炸危险物质，因使用量或产生量很少，风险水平较低，项目环境风险潜势为I类。项目可能风险事故为泄漏、火灾、爆炸事故引起大气、土壤、地表水污染等，在采取本环评中提出的防范措施，并通过严格落实各项风险防控装置、设施和制度，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的概率和造成的影响；在有效落实环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险是可控的。. 4.7环保投资一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资24.0万元，环保投资占总投资12%，各项环保投资见下表。 表4-15环保投资一览表 治理项目; 治理措施; 实际环保投资（万元）. 运营期; 废气; 锅炉废气; 采用低氮燃烧技术+1根排气筒; 13.0. 废水; 锅炉废水; 三级沉淀池; 1.0. 软水制备废水. 噪声; 设备运行噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声; 10.0. 固体废物; 废弃离子交换树脂; 交由设备厂家回收，厂区不储存; /. 合计; 24.0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号.名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 燃气锅炉废气（DA002） | 二氧化硫 | 采用低氮燃烧技术+16米（北侧厂房13米+3米）高排气筒 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值（即颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3）） |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物30mg/m3 |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 |
| 水环境 | 锅炉外排废水 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、溶解性总固体（全盐类） | 经过排污降温三级沉淀池（30m3）处理后排入市政管网 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，从严执行 |
|  | 软水制备系统废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 本项目产生的废弃离子交换树脂更换时由厂家带走回收，厂区内不暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、天然气环境风险防范措施 （1）本项目站场总体布局满足安全防火要求。天然气管线工程设计中认真贯彻执行国家有关的方针政策，积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。在工程设计中选用先进的工艺及设备，消除或减少有害源；采取报警、连锁、泄放等预防性措施防止危害，严格按设计规范的要求进行设计。本工程在进站管线上设置紧急切断阀，一旦发生事故，能在控制室或现场紧急切断气源。 （2）应设置移动式泡沫灭火器，设置消防沙箱； （3）厂区公告栏应注明天然气的危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； （4）按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火花地面。 （5）设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。 （6）在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。 （7）设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。 （8）根据设备的介质、温度、压力和腐蚀情况正确选择材料，各带压设备均有安全阀。一旦发生泄漏、超压、超温等安全事故，管道的自动安全阀开启，自动将管道内的天然气输送至放散管有组织排放，避免由于超压而引发火灾、爆炸事故。 2、其它风险管理 （1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 （2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（中华人民共和国生态环境部第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开； 法律法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 2、排污口规范化 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的相关规定，企业所有排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。 3、例行监测计划 表5-1环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 昼、夜连续等效A声级; 1次/季度. 废气; 锅炉废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 废水; 企业总排放口; 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、溶解性总固体（全盐类）; 1次/年. 4、排污许可证； 本项目属于扩建项目，且企业属于“三十九、电力、热力生产和供应业 44行业”，参照《排污许可管理条例》中相关要求，企业属于排污许可证简化管理企业，企业应在运行前需进行排污许可重新申请工作。 - 编制（修订）企业突发环境事件应急预案。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策和环保政策的要求，其污染物排放水平在环保标准允许的范围内，不会对环境造成较大影响。评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律法规，认真落实所有的污染防治措施和本次评价提出的污染防治对策，评价认为本工程的建设从环保角度考虑可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 | 二氧化硫 |  |  |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 1.44t/a |  | 1.44t/a | +1.44t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.58t/a |  |  | 0 |  | 0.58t/a | +0.58t/a |
| 废水总排放口 | 化学需氧量 | 0 |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | BOD | 0 |  |  | 0.19t/a |  | 0.19t/a | +0.19t/a |
|  | SS | 0 |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0.048t/a |  | 0.048t/a | +0.048t/a |
| 一般工业固废 | 废离子交换树脂 | 0 |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  | 自动生成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 陕西臻胜合鑫包装有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91610324MAD0JKW53X |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 祝万军 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 祝海军 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 祝海军 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

附件1委托书

委托书

陕西信源环保有限责任公司：

我单位拟在     扶风新兴产业园诺泰一期西侧陕西臻胜合鑫包装有限公司厂区内     建设     8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目    ，现根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等的相关规定，现委托贵公司对该项目进行环境影响评价工作，并出具报告。

委托单位（盖章）：陕西臻胜合鑫包装有限公司

法定代表人：

日期：2025年4月28日

附件2营业执照

附件3土地性质证明

附件4补充现状监测报告

# 附件5宝鸡市“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

# 附件6总量购买承诺

# 附件7现有项目环保手续

7.1环评批复

7.2排污许可证

7.3突发环境事件应急预案备案

7.4监测报告

7.5项目环保设施竣工验收结论

# 附件8天然气组分分析监测报告

# 附件9备案表

附图1项目地理位置图

1：2000

图例：

本项目

环境保护目标

500米范围

1：60000

# 附图2项目大气环境保护目标范围图

1：30000

附图3项目声环境保护目标范围图

本项目位置

1：17500

附图4项目四邻关系图

# 附图5项目平面布置图

# 附图6项目与园区产业定位关系图